Котёл отопительный КВр-К

серии “Теплотрон” - классик.

Руководство по эксплуатации.     Паспорт.

СЕРТИФИЦИРОВАНО                                 ТУ 4931-007-82749029-2007

Соответствует требованиям                               ТУ 4931-008-82749029-2007

Технического регламента                              Регистрационный №

Таможенного Союза

ООО «Новокузнецкий Котельный Завод»   г. Новокузнецк

тел:  8-800-500-250-1 (звонок бесплатный).

Эксклюзивное право продаж: ООО ТД «Рустеплосистемы»

тел/факс: (3843) 99-11-15,  99-11-16,.

E-mail: Teplotron@teplotron.su         сайт: www.Теплотрон.РФ

г. Новокузнецк

Уважаемый покупатель !

Завод-изготовитель ведёт  постоянную  работу   по   усовершенствованию конструкции и дизайна котла, а также повышению эффективности его работы. Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных отличий между паспортными данными и приобретённого Вами котла, не влияющие на его технические характеристики и потребительские свойства.

Приобретая котёл,   проверьте   комплектность, внешний вид изделия и наличие паспорта.

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Нарушение правил транспортировки,  монтажа и эксплуатации котла может привести к снижению его эксплуатационных характеристик или выходу из строя, а так же потере права на гарантийный ремонт.

Завод-изготовитель также осуществляет дополнительную поставку изделий, не входящих в обязательный комплект поставки, но необходимых для нормальной работы и эксплуатации котла (котельной). При отсутствии у Вас возможности изготовления таких изделий Завод-изготовитель или  сбытовая организация ООО ТД «Рустеплосистемы» может предоставить их Вам, а также другие необходимые материалы и комплектующие для правильной работы котла и Вашей системы отопления.

Завод-изготовитель  также оказывает дополнительные услуги по монтажу котлов (котельных) и запуску их в работу или, по желанию покупателя, командирует специалиста для проведения консультаций по монтажу котла (котельной) силами покупателя (шеф-монтаж).

По  Вашему  запросу  завод-изготовитель  может  предоставить  Вам  схемы  типовых  проектов котельной. Также Вы можете найти их на сайте завода-изготовителя www.Теплотрон.РФ.

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться:

- на наш сайт:  www.Теплотрон.РФ;

- непосредственно на завод изготовитель: ООО «Новокузнецкий Котельный Завод»,           Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 42, корп. 4. Тел. 8-800-500-250-1

- сбытовую организацию:  ООО Торговый Дом «Рустеплосистемы»  тел. (3843) 99-11-15 ,   (3843) 99-11-16.  E-mail: Teplotron@teplotron.su.

Гарантийный  срок  работы  котла,  изготовленного по ГОСТ 20548, ТУ 4931-007-82749029-2007, составляет 30 месяцев со дня продажи через розничную сеть, а для внерыночного потребления - 24 мес. со дня получения потребителем.

Гарантийный  срок  котла,  изготовленного  по  ГОСТ 30735-2001,  ТУ  4931-008-82749029-2007,  составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня продажи.

Котлы сертифицированы. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011.

Просим Вас соблюдать нижеуказанные требования и, прежде всего, проведение ежегодного контроля и обслуживания специализированной организацией. Этим будет обеспечена долголетняя безаварийная работа котла в Ваших и наших интересах.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

2.	Назначение.	4

4.	Техническая характеристика	5

5.	Устройство и принцип работы	5

6.	Правила монтажа и эксплуатации	6

6.1.	Монтаж   котла	6

6.2.	Монтаж дымовой трубы	7

6.3.	Монтаж  системы отопления	7

6.4.	Порядок розжига котла	8

6.5.	Порядок остановки котла	9

6.6.	Эксплуатация котла	9

7.	Испытания системы. Предохранительные устройства	10

8.	Правила безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации   котла	……………………………………………………………………………………………………11

9.	Неисправности в работе котла и способы  их устранения	11

10.	Перечень изделий и запасных частей, не включенных в комплектацию изделия (продается отдельно)	12

11. Экологические показатели работы котла……	………………..12

12. ПРОФИЛАКТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ	13

13. РАБОТА КОТЛА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ…	14

14. ПАСПОРТ…	15

СХЕМЫ…	18

# Общие сведения

  - Котлы КВр-К серии «Теплотрон»-классик являются частью отопительной системы и выпускаются по ТУ 4931-007-82749029-2007, ТУ 4931-008-82749029-2007.

  - Котел работает на твёрдом топливе (уголь, дрова, опилки,  пеллеты, горючие отходы и т.д.) и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загрузка топливом в ручном режиме производится по мере необходимости  2–4 раза в сутки. Экономичен в работе, КПД составляет до 84%. КПД может быть увеличен за счёт установки экономайзера.

  - При установке нескольких котлов (энергетический модуль), суммарная тепловая мощность пропорционально увеличивается.  Монтаж в модули допускается любое количество котлов.

  - При установке дополнительного оборудования можно  получать горячую воду для хозяйственных и бытовых нужд.

  - Для упрощения технического обслуживания и ремонтов котел имеет разъёмную конструкцию из двух частей: теплообменника и зольника. Чистка котла от золы  производится без его остановки.

  - При стандартной комплектации котёл поступает с теплоизолирующим кожухом. Теплоизоляция котла и  трубопроводов значительно сокращает потери тепла в системе отопления и защищает обслуживающий персонал от воздействия повышенной температуры нагреваемых частей. Теплоизоляция трубопроводов производится доступными теплоизолирующими материалами (минеральная вата, шлаковата, асбестовое полотно  и т.д.).

  - Котёл, как правило, устанавливается непосредственно вблизи отапливаемого объекта или непосредственно на объекте (при высоте помещения котельной не менее 2,5 м). При установке котла вне утепленного помещения  теплоизоляция котла, а также всех трубопроводов,  во избежание неоправданных теплопотерь и быстрого перемерзания системы, при аварийной остановке обязательна.

  - Обслуживание, правильная эксплуатация и профилактическая чистка котла, газохода, дымохода и системы отопления осуществляется владельцем котла.

  - Выбросы в атмосферу по СО составляют менее 0,7%.

  - Котлы серии КВр-К «Теплотрон»-классик  не подлежат регистрации в надзорных органах при работе в низконапорных системах отопления с температурой теплоносителя менее 1000С.

# Назначение

  - Котлы «Теплотрон»-классик предназначены для отопления и горячего водоснабжения  жилых, административных и производственных помещений, зданий, цехов и т.д.

- Комплектность

  - Стандартный комплект поставки состоит:

- Теплообменник -1шт.

- Зольник -1шт.

- Крышка котла -1шт.

- Скоба-фиксатор -1шт.

- Дверца теплообменника (топочная) – 1 шт.

- Дверца зольника – 1 шт.

- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

- Паспорт изделия с гарантийными обязательствами -1шт.

# Техническая характеристика

4.1. Теплоноситель – вода и специальные незамерзающие жидкости.

Температурный режим теплоносителя:

Максимальный – 950С – 700С (подача – обратка).

Оптимальный – 750С – 600С.

| Маркировка КВр-К | Объем отапливаемого помещения, м³ | Вес, кг | Габариты, мм | Диаметр присоед. патрубков, мм. | Диаметр газохода, мм. | Емкость бункера по углю, (при насыпной плотности 900 кг/м3), кг | Объем воды в котле, л | Тепловая мощность, Гкал./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-12К | 250-375 | 150 | 540х540х980 | 45 | 150 | 22 | 37 | 0,01 |
| КВр-16К | 400-560 | 197 | 540х540х1290 | 45 | 150 | 32 | 46 | 0,014 |
| КВр-22К | 550-770 | 220 | 540х540х1560 | 57 | 150 | 42 | 62 | 0,019 |
| КВр-28К | 700-980 | 244 | 580х580х1480 | 57 | 150 | 46 | 67 | 0,024 |
| КВр-32К | 800-1120 | 259 | 580х580х1560 | 57 | 150 | 50 | 73 | 0,028 |
| КВр-38К | 950-1330 | 306 | 680х680х1560 | 57 | 150 | 68 | 106 | 0,033 |
| КВр-50К | 1250-1750 | 404 | 750х750х1580 | 57 | 150 | 96 | 134 | 0,043 |
| КВр-60К | 1500-2100 | 428 | 750х750х1850 | 57 | 160 | 105 | 180 | 0,052 |
| КВр-80К | 2000-2800 | 472 | 820х820х1710 | 57 | 170 | 140 | 163 | 0,069 |
| КВр-0,11К | 2750-3850 | 600 | 900х900х1890 | 57 | 200 | 177 | 186 | 0,095 |
| КВр-0,16К | 4250-5600 | 824 | 1000х1000х1940 | 76 | 240 | 277 | 250 | 0,138 |
| КВр-0,25К | 5500-9800 | 1416 | 1100х1100х2340 | 89 | 280 | 284 | 588 | 0,216 |
| КВр-0,3К | 7500-10500 | 1717 | 1250х1250х2390 | 89 | 300 | 500 | 680 | 0,26 |
| КВр-0,4К | 10000-14000 | 1820 | 1250х1250х2600 | 108 | 2х280 | 525 | 720 | 0,345 |
| КВр-0,63К | 15750-22050 | 3280 | 2620х1250х2600 | 133 | 460 | 525 | 1240 | 0,543 |

4.2. Техническая характеристика и параметры  котла:

4.3 Котёл работает (в основном) на каменном угле, разжигается один раз и работает непрерывно весь отопительный сезон.

4.4 Уголь или любое другое кусковое топливо автоматически, под собственным весом, подаётся в зону горения по угольному бункеру.

4.5 Горение топлива происходит в тонком слое, что практически исключает образование угарного газа и обеспечивает котлу КПД до 82-84%, при его работе в оптимальном режиме.

4.6 Средне-сезонный расход топлива (калорийностью 6000 ккал/кг) для жилых помещений составляет 70-80 грамм на 1 куб. м помещения в сутки или менее 200 г на 1 кВт, что на 10-30% меньше, чем в традиционных котлах и печах.

4.7 Полная загрузка топливом позволяет поддерживать в течение:

а) 8-24 часов номинальный температурный режим;

б) до 36 часов предохранять систему от замерзания.

# Устройство и принцип работы

Схема котла приведена на рис. 1.

  - Котел  представляет собой стальной двойной теплообменник (4) цилиндрической  формы    с    внутренним  бункером (17) для твёрдого топлива и прямоугольным зольником (8)  с  колосниковыми решётками  (22)  из  чугуна (усиленные). Все  части  котла сварены из  листовой стали толщиной 5-8 мм.  Для увеличения долговечности изделия все стальные части котла, подверженные сильному нагреву, защищены водяной рубашкой.

  - Загрузка топлива осуществляется в загрузочный бункер (17) сверху, предварительно сняв крышку (11). За счет собственного веса топливо поступает по бункеру в зону горения (24) с последующей передачей тепла теплоносителю в зоне передачи тепла (15). Дымовые газы выходят через газоход котла (1). Теплоноситель поступает через патрубок (20), нагревается в зоне передачи тепла (15) и выходит в систему отопления через подающий патрубок (12). Остатки сгоревшего топлива в виде золы поступают в зольник (8) через колосниковые решетки (22) и периодически удаляются через дверцу (7). Регулировка подачи воздуха в зону горения (24) может осуществляться через дверцу зольника (7) или  систему автоматики, принудительно регулирующую подачу воздуха в зависимости от заданной температуры теплоносителя (в стандартную комплектацию не входит).

  - Регулярное удаление золы и породы мелкой фракции (до 16 мм) производится на работающем котле «протряской» колосниковых решёток (22), закреплённых на вращающихся валах при помощи двух рычагов (6), находящихся на фронтальной части зольника (на некоторых модификациях рычаги находятся справа). Зола и несгоревшие частички угля просыпаются в зольник (8), откуда, по мере его заполнения, удаляются лопатой. Чистка колосниковых решёток котла от более крупных кусков породы, несгоревших остатков и пр. происходит без остановки котла, по мере необходимости (смотри п.6.6.10 настоящей инструкции).

  - В рабочем состоянии котла загрузочный бункер должен быть закрыт крышкой (11).

  - Котлы мощностью от 12 до 32 кВт (включительно), имеют фланец на газоходе котла (1),  для присоединения экономайзера (в стандартную комплектацию не входит). Заводом-изготовителем разработана целая линейка экономайзеров для котлов всех мощностей, которые крепятся на газоходе котла через фланец или приваркой. Наличие экономайзера позволяет адаптировать котёл под любые марки углей с сохранением КПД котла или увеличением генерируемой им тепловой мощности.

# Правила монтажа и эксплуатации

Монтаж котла  или котельной на базе нескольких котлов «Теплотрон»-классик, а также системы отопления рекомендуется производить силами специализированной монтажной организации, имеющей опыт монтажа отопительных систем. Монтаж производится любыми средствами механизации, позволяющими работать в конкретных условиях помещения котельной.

Монтаж производится в соответствии с проектом котельной (рекомендуется) и с обеспечением компоновочных габаритов, указанных в «Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов ПБ 10-574-03», введённых в действие с 18.06.2003 г. При монтаже и эксплуатации котла также необходимо руководствоваться следующей технической документацией:

- настоящая инструкция и паспорт котла;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115С)»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

- СНиП 3.05.05 «Технологическое оборудование и трубопроводы»;

- СНиП 3.01.01 «Организация строительного производства»;

- ВСН 217 «Подготовка и организация строительно-монтажных работ при сооружении котельных»;

- СНиП 31.01.04 «Приёмка законченных строительных объектов»;

- ГОСТ 27303 «Котлы паровые и водогрейные. Правила приёмки после монтажа»;

- типовая инструкция для персонала котельной;

- ППБ-01 «Правила пожарной безопасности в РФ».

## Монтаж котла

6.1.1. Котёл устанавливается на раму из швеллера № 8-14 либо на железобетонный фундамент высотой 100 мм, выполненный заодно с полом. При групповой установке котлов устанавливается общая рама или фундамент, на который  монтируются зольники котлов.

6.1.2. Зольник (зольники) устанавливается на раму таким образом, чтобы расстояние от задней стенки зольника до стены помещения котельной было не менее 0,9 м, а  его дверца была расположена  удобно для обслуживания и не касалась рамы. Соединение зольника с рамой (фундаментом) осуществляется  жёстко, чтобы избежать смещений  во время сборки-разборки котла (теплообменника) при его чистке, ремонте, техническом освидетельствовании. Рычаги колосниковых решёток необходимо зафиксировать скобой-фиксатором в вертикальном положении.

6.1.3. Теплообменник устанавливается на выставленный зольник по  центру посадочного кольца  зольника. Во избежание подсоса воздуха место  соединения теплообменника и зольника герметизируется и уплотняется шнуровым асбестом.

6.1.4. При установке теплообменника газоход котла должен быть направлен в сторону стены котельной (при установке одного котла) или в сторону газосборника  (при  установке  нескольких  котлов).

6.1.5. Между котлами жестко на раму устанавливаются загрузочные площадки с лестницами. При установке одного котла или монтаже площадки сбоку от последнего котла обязательно устройство перильного ограждения площадки и лестницы.

6.1.6. На подающем и обратном патрубке котла монтируется запорная арматура (шаровые краны, затворы и т.д.),  через которые котёл соединяется с системой отопления. При установке нескольких котлов в одной котельной соединение котлов с системой отопления   производится   через   подающую  и   обратную   «гребёнки», монтируемые между котлами и стенкой котельной.

6.1.7. Для получения максимального эффекта от работы котла на угле конкретной марки (марку и характеристики угля надо запросить у поставщика) часто необходимо установить экономайзер. На газовых, длиннопламенных и бурых углях экономайзер настоятельно рекомендуется. Экономайзер подбирается под конкретный котёл и марку угля расчётом, который должен обеспечить оптимальную работу котла, которая определяется температурой дымовых газов измеряемой в дымовой трубе на расстоянии 1м от котла. Оптимальной считается температура 160–180 градусов.

## Монтаж дымовой трубы

6.2.1. Вертикальный дымоход (дымовая труба)  с люком для чистки трубы (при необходимости) монтируется, как правило, между котлом и стеной котельной.  Дымовая труба изготовлена из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Диаметр дымовой трубы котла зависит от мощности котла, её высоты, но не может быть менее диаметра газохода котла.  Высота трубы определяется расчётным путём, причем минимальная ее высота не может быть менее 6 м  и должна быть выше конька здания котельной или здания примыкающего к котельной, не менее чем на 1 метр.

6.2.2. При подсоединении двух или трёх котлов в один дымоход диаметр и длина последнего определяется расчётным путём, причем в местах врезки дымовых труб котлов объединительный газосборник должен иметь площадь сечения больше, чем суммарная площадь сечения врезаемых в него дымоходов в 1,2-1,5 раз.

6.2.3. Газоход котла врезается в дымовую трубу под углом не более 45 градусов (относительно оси дымовой трубы). При этом не допускается снижение диметра врезаемого газохода по сравнению с газоходом котла. При необходимости газоход котла может врезаться в дымовую трубу  через специальную  угловую фланцевую вставку либо экономайзер.  При помощи такой вставки газоход котла отсоединяется от дымовой трубы в случае демонтажа теплообменника (разборки котла или ремонта).

6.2.4. Дымовая труба  собирается  на нулевой отметке на специально выложенной по уровню площадке. Все стыки провариваются, затем с помощью грузоподъёмного механизма осуществляется вертикальный подъём трубы и надежное крепление ее к стене здания. При отсутствии стены или по иным причинам труба может крепиться на растяжки из проволоки (катанки) диаметром не менее 8 мм.

## Порядок замены колосниковых решеток

    - В процессе эксплуатации котла может возникнуть необходимость замены колосниковых решеток на новые. В котлах данной серии колосниковые решётки жёстко закреплены на валах при помощи пластин, приваренных к круглым валам. Поэтому замена колосников в таких котлах производится вместе с валами путём разрезания вала и извлечения его из зольника с последующей заменой вала и колосника. Данная работа может выполняться как через дверцу зольника, без демонтажа теплообменника, так и сверху зольника после демонтажа теплообменника.

    - Заводом-изготовителем, по заявке владельца котла,  осуществляются поставки ремонтных комплектов для замены колосников (колосник – 2 шт., плюс валы – 2 шт.).

## Монтаж системы отопления

6.4.1. Котёл может применяться в системах отопления, как с принудительной, так и с естественной циркуляцией теплоносителя. В принудительной системе отопления насосы должны быть оборудованы обводной линией с обратным клапаном, позволяющей воде естественно циркулировать некоторое время после аварийного отключения электроэнергии или ремонта насоса.

6.4.2. При монтаже котла в системе с естественной циркуляцией необходимо соблюдать следующие требования:

- Диаметр подающей и обратной трубы в месте непосредственного присоединения к теплообменнику не должен изменяться в меньшую сторону.

- Подающая водяная труба присоединяется к котлу строго вертикально, причем высота  вертикальной  ее части должна быть не менее 2,5 м, а затем опускается к тепловым приборам или переходит в трубы отопления с уклоном не менее 0,5-1 см на 1 метр длины.

- Обратная водяная труба должна быть смонтирована также с соблюдением уклона в сторону котла.

- Во всех системах отопления монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы при опорожнении системы теплоноситель был полностью слит. При наличии в системе отдельных «карманов», где может оставаться теплоноситель, в нижнюю часть вваривается технологический патрубок со сливным краном.

- Ёмкость расширительного бака в системе отопления должна быть не менее 10% от ёмкости всей системы.

6.4.3. Рекомендуется заполнять систему  «мягкой» водой, не содержащей солей и др. примесей, которые, откладываясь на стенках труб и рубашке котла, ухудшают теплообмен и эффективность их работы, что ведёт к перерасходу топлива и, в конечном итоге, может привести к непроходимости труб и отказе всей системы отопления.

6.3.4. После окончания монтажа настоятельно рекомендуется произвести гидравлические испытания всей системы отопления на предмет ее герметичности.

6.4.5. При замене централизованного источника теплоснабжения на автономный с применением котлов «Теплотрон» необходимо получить исчерпывающую консультацию у специалистов или на заводе-изготовителе о возможности работы Вашей системы отопления с данными котлами и объёмом необходимых работ по её доработке (адаптации).

## Порядок розжига котла

Розжиг котла производится в следующей последовательности:

6.5.1. Рычаги колосниковых решёток установить в вертикальное положение и зафиксировать их между собой скобой-фиксатором.

6.5.2.  Установить температурные датчики (термометры) на подающем и обратном трубопроводе, а также манометр. Открыть вентили запорной арматуры котла, насоса, системы отопления, расширительного бака. Включить насос в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя, убедиться в том, что теплоноситель циркулирует по системе.

6.5.3. Засыпать в загрузочный бункер котла порядка двух ведер легко воспламеняющегося материала (мятой бумаги или сухой крупной стружки).

6.5.4. Загрузить в бункер 4 - 5 кг. сухих мелких дров длиной до 20 см.

6.5.5. Засыпать около 20 кг (2 ведра) отсортированного  угля фракции не крупнее 50-70 мм.

6.5.6. Закрыть крышку котла.

6.5.7. Поджечь факел и факелом через дверку зольника поджечь растопочный материал, засыпанный в колосниковую часть котла через загрузочный бункер.

6.5.8. В первоначальный момент возможно появление дыма из зольника вследствие плохой тяги (тёплая погода, низкое атмосферное давление и пр.).

6.5.9. Процесс розжига контролируется температурой теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе. Ориентировочно через 15-30 минут температура  теплоносителя должна подняться на 15 – 5о С выше начальной.

6.5.10. После разгорания угля загрузочная камера заполняется топливом полностью, после чего необходимо протрясти колосники и закрыть крышку.

6.5.11. Дверцу зольника можно установить в рабочее положение сразу или спустя некоторое время в зависимости от тяги в дымоходе.

6.5.12. Запуск системы отопления считается завершённым при достижении температуры теплоносителя оптимального значения (750-600 С). При этом во время розжига котла необходимо постоянно контролировать давление теплоносителя в системе по показаниям манометра и не допускать его превышение, по сравнению с предельно допустимым давлением, указанным в паспорте котла. Особенно это актуально для закрытых систем отопления, где снижение давления в системе должно происходить путём слива лишнего теплоносителя через любой сливной кран.

## Порядок остановки котла

6.6.1. Постепенная  остановка  котла  произойдёт в течение 1-2 суток при прекращении подачи топлива.

6.6.2. Экстренная остановка котла производится в том случае, когда температура теплоносителя на подающем трубопроводе достигнет максимального значения (950С) и продолжает расти. Это может произойти при разгерметизации   системы,   недостатка   воды   в   системе вследствие её «завоздушенности», остановки насосов, отсутствия циркуляции теплоносителя или циркуляции по малому или одному из контуров системы отопления вследствие её неотрегулированности или непроходимости труб и т.д.).

6.6.3. Экстренная остановка котла производится следующим образом:

- Плотно закрыть дверцу зольника, освободить  рычаги колосниковых решеток, сняв скобу-фиксатор и повернуть рычаги на 90 градусов. При этом горящий уголь упадет в зольник и  погаснет.

- Зола  и  остатки  угля  удаляются лопатой из  зольника в специальные  ящики  или  пожаробезопасное место, где зола окончательно гасится водой.

6.6.4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО снижать максимально допустимую температуру теплоносителя в теплообменнике путём добавления в систему холодной воды, т.к. при соприкосновении холодной и кипящей воды происходит мгновенное вскипание и гидроудар, который способен разорвать расширительный бак, трубопровод или водяную  рубашку котла.

## Эксплуатация котла

6.7.1. Запуск котла  “Теплотрон”  в эксплуатацию производится  организацией, производившей его монтаж.

6.7.2. Обслуживание  котла в ручном режиме производится одним человеком 2–4 раза в сутки   в  течение  10-15 мин путем добавления порции угля, протряски колосников и очистки зольника от золы (один раз в сутки). Периодичность обслуживания может увеличиваться при использовании других видов топлива или угля с большим содержанием пыли и мелкой крошки (штыб), низкой калорийности, повышенной зольности, влажности, высокой спекаемости,  с повышенным содержанием породы.

6.7.3. Загрузка котла топливом осуществляется через загрузочный люк, расположенный под крышкой котла,  2–4 раза в сутки  по мере прогорания топлива. При использовании неоптимального топлива или  при работе   котла  в   максимальном   режиме  периодичность  загрузки иная и определяется покупателем самостоятельно.

6.7.4. Протряска колосниковых решёток осуществляется периодически через 1–8 часов (в зависимости от зольности топлива) для удаления прогоревшего шлака и золы с колосников.  Протряска выполняется энергичным неоднократным покачиванием рычагов колосниковых решёток, без снятия скобы-фиксатора, до появления в зольнике упавшего не прогоревшего угля.

6.7.5. Удаление прогоревшего шлака и золы из зольника котла осуществляется по мере их накопления, но не реже 1 раза в сутки.  Чрезмерное накопление золы и шлака в зольнике препятствует поступлению воздуха в зону горения котла и снижает эффективность его работы, поэтому не допускается заполнение зольника более половины его объёма.

6.7.6. Основной задачей обслуживающего персонала является поддержание экономичной работы котла на оптимальной температуре теплоносителя: подающий трубопровод – 750С, обратный трубопровод – 60оС.

6.7.7. Котёл работает наиболее экономично и устойчиво, с высокой теплоотдачей, на углях марки Т (тощие) и СС (слабоспекающиеся), а также других марках с малым выходом летучих веществ. Размеры крупной фракции угля ограничиваются размером (диаметром) загрузочного бункера. Пыль и мелкая угольная  крошка должны составлять не более 20% объёма загружаемого в котёл топлива. Эффективность работы снижается при сжигании влажного угля либо угля со снегом, поэтому запасы топлива рекомендуется хранить под навесом или в закрытом складе.

6.7.8. Для эффективной работы котла в зону горения требуется постоянный приток кислорода (воздуха), для чего необходимо в закрытых котельных предусмотреть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление достаточного количества  кислорода.

6.7.9. Мощность котла в ручном режиме регулируется величиной открытия дверцы зольника и положением шиберного затвора (при его наличии). Эффективность работы котла в оптимальном и особенно в максимальном режиме можно добиться только при устранении всех подсосов воздуха в газоходах, газосборнике и  дымоходе (дымовой трубе) за счёт качественной проварки стыковочных мест. Во избежание подсоса  люк для прочистки дымохода, фланцевая вставка газохода, экономайзер и место соединения зольника с теплообменником тщательно герметизируются асбестовыми прокладками и шнурами.

6.7.10. Конструкция котла позволяет производить его чистку  от породы и крупных кусков золы по мере их накопления без остановки работы котла. Для этого необходимо почистить (вытащить скобу-фиксатор и повернуть рычаг) сначала одну половину колосниковой решётки,  а затем, когда уголь после засыпки стабильно разгорится, вторую половину решётки.

6.7.11. Для анализа и контроля за работой котельной и системы отопления, рационального использования топлива, а также повышения ответственности персонала рекомендуется вести посменный Журнал учета работы котла. При передаче смены предлагается в журнале в свободной форме отражать следующую информацию:

-  температура воздуха на улице;

-  температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе;

-  давление воды в системе (уровень воды в расширительном баке)  и объём воды добавленный в систему за  смену;

-  количество засыпанного за смену топлива;

-  замечания в работе котлов и системы отопления, возникновение аварийных ситуаций и их устранение.

6.7.12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  РАБОТА  КОТЛА:

- без расширительного бака;

- при закрытых кранах (задвижках) и отсутствии циркуляции в системе отопления;

- при отсутствии  воды в  расширительном баке;.

- при отсутствии электроэнергии в принудительных системах отопления (т.е. при неработающих циркуляционных насосах);

- при водоразборе или утечках горячей воды  из системы отопления;

- без обводной линии на насосах принудительных систем;

- без предохранительных клапанов и термометров;

- без контрольного манометра в закрытых системах.

# Испытания системы. Предохранительные устройства

  - Завод-изготовитель проводит гидравлические испытания всех выпущенных теплообменников (100%) давлением не менее 0,6 МПа.  Допускается работа котлов  «Теплотрон»-классик в системах отопления с  давлением до 0,4 МПа.

  - После монтажных работ перед запуском котла монтажная организация должна произвести проверку системы отопления и мест её присоединения к котлу на герметичность заполнением водой. Не допускается даже незначительная утечка воды в котле, водяной рубашке и системе отопления в целом.

  - Перед началом отопительного сезона также рекомендуется произвести испытания   системы отопления полуторократным рабочим давлением.

  - В принудительной системе отопления вначале проверяется естественная циркуляция воды, то есть, запустив котёл в работу, насос не включается, а система проверяется на возможность работы без насоса.

  - Предохранительный клапан (по диаметру, соответствующему мощности котла) устанавливается на патрубках, непосредственно присоединённых к котлу (технологический патрубок) или трубопроводу без промежуточных запорных систем в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К(1150С)» и инструкции завода-производителя, прилагаемой к предохранительным клапанам

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять конструкцию, декоративную обшивку и утеплитель котла, размеры и резьбы присоединительных патрубков, изменять  его функции  или эксплуатировать в неисправном состоянии.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбивать спёкшийся уголь и породу, находящиеся на колосниковых решётках, через загрузочный люк ввиду возможного повреждения колосников. Спёкшийся уголь можно разворошить металлическим стержнем через загрузочный люк. Накопившаяся порода удаляется только через зольник путём экстренной остановки котла, чистки без остановки или по окончании отопительного сезона.

# Правила безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации котла

  - Запрещается эксплуатация котлов без сертификата соответствия.

  - К обслуживанию котла допускается только совершеннолетний персонал, знающий общие правила техники безопасности на предприятии, эксплуатирующем котел, и правила ТБ при монтаже и обслуживании котлов «Теплотрон». Кроме этого персонал должен иметь опыт и представление о работе отопительных котлов и систем, знать настоящую инструкцию, а также  знать и  применять на практике способы ликвидации всех возможных аварийных ситуаций.

  - Котёл пожаробезопасен. Температура его наружных поверхностей не превышает нормируемых значений, но во время работы газоходы и дымовая труба нагреваются до высокой температуры. Во избежание ожогов нагревающиеся части котла должны быть изолированы, а обслуживающий персонал должен работать в костюме из плотной ткани и  верхонках.

  - Во избежание пожара и получения ожогов во время экстренной остановки котла котельная должна быть укомплектована средствами пожаротушения (песок, вода, огнетушители и т.д.), а персонал иметь обувь на твёрдой подошве с закрытым верхом.

  - Во избежание ожога лица запрещается снимать крышку котла при осмотре или загрузке топлива в бункер при открытой дверце зольника.

  - Запрещается использовать горючие легковоспламеняющиеся жидкости для  растопки котла  и во время эксплуатации. Не допускается заливать их через загрузочный люк или каким-либо другим способом увеличивать номинальную мощность котла (исключение – использование экономайзера).

  - Запрещается складировать топливо за котлом (зольником) или рядом с котлом на расстоянии менее 1 м. На   котле,  а   также   на   опасном   расстоянии   от   котла  (менее 1м.),  запрещается размещать предметы и жидкости из горючих веществ.

  - При транспортировке котла, погрузочно-разгрузочных работах соблюдать общие правила ТБ соответствующие для данного типа работ.

  - При монтаже котла соблюдать общие правила ТБ при монтаже оборудования. Во избежание деформации или разгерметизации котла и его частей запрещается ронять или бросать их с высоты более 0,1 м.

  - Во избежание травм при падении монтажного и эксплуатационного персонала  запрещено работать со случайных предметов и незакреплённых подмостей и лестниц. При использовании в качестве площадки для обслуживания котла площадок, изготовленных не на заводе-изготовителе (Новокузнецкий котельный завод), последние должны иметь ограждения.

  - Эксплуатационный и монтажный персонал должен иметь защитные каски и верхонки.

  - На видном месте в котельной должна висеть инструкция, разработанная предприятием, эксплуатирующим котлы, обязывающая кочегара соблюдать технику безопасности, а также определяющая порядок и действия кочегара во время возникновения аварийных ситуаций в системе  отопления предприятия.

  - Не допускается оставлять детей возле котла без присмотра.

  - Котельная должна быть оснащена средствами пожаротушения в соответствии с нормами на противопожарное оборудование и инвентарь, установленными Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий – РД 34.03.301-87 (ППБ 139-87).

# Неисправности в работе котла и способы их устранения

| Возможная неисправность | Причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Температура теплоносителя в котле свыше 95◦С, нагревательные приборы в системе отопления холодные. | Нарушена циркуляция теплоносителя в системе. Возможные причины: -утечка водя из системы; -остановка насоса; -образование воздушной пробки в системе. | Устранить течь, открыть обводной кран и отремонтировать или заменить насос, устранить воздушную пробку. |
| Котел не выходит на установленную мощность, дымит. | Ухудшилась тяга. Возможные причины: - осаждение сажи на стенки дымохода; -нахождение посторонних предметов в дымовой трубе; - используется очень мелкий уголь (штыба); - используется некачественное топливо; -скопление большого количества золы на колосниковых решетках или в зольнике. - зависание топлива в загрузочном бункере. | Прочистить дымоход, устранить посторонние предметы. Заменить топливо на более качественное, мелкая фракция (пыль) не должна превышать 20% от объема топлива. Очистить или протрясти колосниковые решетки. Очистить зольник от золы. Протолкнуть металлическим прутом уголь в загрузочном бункере. |

# Перечень  изделий  и  запасных  частей,  не  включенных  в  комплектацию  изделия  (продается  отдельно).

  - Заводом-изготовителем может осуществляться дополнительная поставка  следующих изделий, необходимых для запуска котла (котлов) в работу:

- Экономайзер.

- Рама.

- Подмости с лестницей без ограждения.

- Подмости с лестницей и ограждением.

- Газоход, дымоход Ф 133-460 мм (секциями по1,25 м).

- Объединительная «гребёнка» для параллельной работы нескольких котлов.

- Насосный узел.

- Расширительный бак.

- Вставка при работе котла на дровах и отходах лесопроизводства.

- Система автоматического регулирования мощности котла (температуры на подаче).

- Комплекты  для работы в автоматическом режиме:

- загрузки котла;

- протряски колосниковых решёток;

- - подачи воздуха (программирование температуры на подаче).

- Дополнительный угольный бункер.

- Скребок для чистки теплообменника.

  - Дополнительные   элементы и изделия  по п.10.1, необходимые для монтажа и работы котла поставляются заводом-изготовителем  за дополнительную плату или изготавливается покупателем самостоятельно.

  - Заводом-изготовителем осуществляется, по заявке покупателя, дополнительная поставка  следующих отдельных частей котла для его ремонта либо их замены:

- Теплообменник.

- Зольник (в сборе).

- Корпус зольника.

- Колосниковая решётка.

- Вал колосниковой решётки.

- Элементы автоматики котла.

# Экологические показатели работы котла

11.1. Исследование содержания загрязняющих веществ в дымовых газах котла «Теплотрон» проведены СИЦ СО ООО «Сибцентр СО» г. Барнаула (протоколы: № 08-12 от 11.03.08, № 08-13 от 12.03.08, № 08-14 от 13.03.08), а также лабораторией защиты водного, воздушного бассейнов и промсанитарии ООО «Рельсы КМК» (Письмо № 105-Р/401 от 29.07.03 г.). Результаты исследований сведены в таблицу:

| Наименование параметра | Единица измерения | Количественное значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Температура отходящих газов | 0С | 215 |
| 2. Скорость газа в выхлопной трубе | м/с | 4,6 |
| 3. Площадь сечения | м.кв. | 0,0314 |
| 4. Объём отходящих газов | м3/час | 518,8 |
| 5. Концентрация загрязняющих веществ в отходящих газах: |  |  |
| - взвешенные вещества (средняя из 6 проб) | мг/м3 | 39 |
| - оксид углерода (средняя из 6 проб) | мг/м3 | 900 |
| - диоксид серы (средняя из 6 проб) | мг/м3 | 8,2 |
| - оксиды азота (средняя из 6 проб) | мг/м3 | 45 |

11.2. Из таблицы видно, что выбросы по СО менее 0,7%, и при этом выбросы могут быть ещѐ сокращены при установке на котёл дополнительной очистки.

11.3. Сокращение выбросов и, соответственно, потребления топлива может быть достигнуто в процессе эксплуатации за счѐт плавной регулировки котла по мощности (от 20% до 100%) при изменениях температуры окружающего воздуха.

- Профилактика и техническое освидетельствование. Периодичность

# 12.1. Администрация предприятия обязана назначить одного из руководящих работников ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла приказом по предприятию с записью номера и даты приказа в паспорт котла.

# 12.2. Котёл должен подвергаться администрацией техническому освидетельствованию до пуска в работу, периодически – в процессе эксплуатации и, в необходимых случаях, досрочно. Техническое освидетельствование котла должно проводить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

# 12.3. При работе котла на стенках водяных рубашек теплообменника оседает сажа, дёготь, что снижает теплообмен, эффективность работы котла, его мощность. Рекомендуется ежегодно по окончании отопительного сезона проводить  профилактическую чистку котла (теплообменника).

# 12.4. Чистка теплообменника осуществляется через специальные лючки, закрытые накладками (10), расположенные на крышке теплообменника.

# 12.5. При чистке и мойке котла необходимо проводить его техническое освидетельствование силами специалистов предприятия владельца. Техническое освидетельствование котла проводится с составлением акта, в котором отражается его состояние, изменения, произошедшие с момента пуска, а также дата следующего освидетельствования (периодическое освидетельствование необходимо проводить ежегодно).

# 12.6. Освидетельствование проводится визуальным осмотром внутренних поверхностей теплообменника, а также проверкой герметичности сварных соединений  при  заполнении его  водой. Гидравлическое испытание пробным давлением необходимо проводить не реже чем один раз в два года.

# 12.7. При освидетельствовании работы котла также проверяется работа колосниковых решёток и производится полная очистка зольника. При необходимости чистятся дымоходы.

# Работа котла в автоматическом режиме.

13.1. Заводом-изготовителем разработаны два контура автоматики к котлам «Теплотрон» данной серии:

1-й - автоматическая регулировка мощности котла в заданном интервале (путём изменения объёма вдуваемого принудительно воздуха в зону горения в зависимости от температуры воды на подаче);

2-й - автоматическое удаление золы из зоны горения  за счёт раскачивания колосниковых решёток при помощи механизма встряхивания (в зависимости от качества угля настраивается время между включениями механизма встряхивания и количество циклов встряхивания за один сеанс).

13.2. Настройка  двух контуров автоматики (при средней зольности угля) и наличии дополнительного угольного бункера позволяет довести периодичность обслуживания котла до 1 раза в 1,5-4 суток.

13.4. Количество контуров автоматики, а также ёмкость дополнительного угольного бункера определяется покупателем и поставляется как дополнительная опция к котлу.

Паспорт

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передаётся настоящий формуляр.

# 1.1. Сведения об изготовлении:

# Котел изготовлен: ООО «Новокузнецкий котельный завод», Кемеровская область, г. Ново-кузнецк, ул. Рудокопровая, 42, корп. 4.

# Общие сведения

# ______________________________________

# год, месяц изготовления

# ______________________________________

# заводской номер

# КВр - _________________________________

# тип (модель)

# нагрев воды для систем отопления            бытовых и производственных помещений

# назначение

# твердотопливный (уголь, дрова, опилки и т.п.)

# вид топлива

# температура воды, 0С        95 - 700С

# давление воды до 0,4МПа (4кгс/см2)

# расчетные параметры

# ____________________________________

# теплопроизводительность

# ____________________________________

# объем воды в котле

# 2.1. Свидетельство о приемке

# Котел КВр– _______К заводской № ___________ изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кгс/см2), водогрейных котлов, водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (1150 С)», ГОСТ 20548, ТУ 4931-007-82749029-2007, ГОСТ 30735-2001, ТУ 4931-008-82749029-2007 и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер

# предприятия-изготовителя

«______»________________201___г.

______________________________________

# (подпись, фамилия, печать)

Начальник ОТК

«______»________________201___г.

______________________________________

# (подпись, фамилия, печать)

# 3.1. Данные об аппаратуре для измерения, управления сигнализации, регулирования и автоматической защиты

| Наименование | Кол-во | Тип (марка) | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- |

# 3.2. Сведения о месте установки

| Наименование предприятия | Местонахождение котла и его адрес | Дата установки |
| --- | --- | --- |

# 3.3. Сведения об установленной арматуре

| Наименование | Кол-во | ГОСТ или ТУ | Условный проход, мм | Условное давление, МПа | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.4. Сведения о питательных устройствах

| Наименование | Тип | Кол-во | Параметры | Тип привода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номи-нальная подача, м3/ч | Напор, МПа |  |

# 3.5. Сведения о водоподготовительном оборудовании

| Наименование | Кол-во | Тех. хар-ки |
| --- | --- | --- |

# 4.1. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- |

# 5.1. Лицо, ответственное за исправное состояние и тех. эксплуатацию

| Приказ № | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# 5.2. Лицо, ответственное за исправное состояние и тех. эксплуатацию

| Дата | Результат освидетельствования | Дата след. осв-ния | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- |

# 6.1. Регистрация*

Котёл                 КВр-         К                                        «Теплотрон»                                                              о

( паровой, водогрейный)

зарегистрирован «_____»____________________201____г. за  №____________

В паспорте прошнуровано ___________________ листов, в том числе чертежей на __________ листах и отдельных документов _____________ листов согласно прилагаемой описи.

____________________________________                                                        __________________

(должность, ФИО лица, зарегистрировавшего котёл)                                                                                                                             (подпись)

# * Котлы «Теплотрон» не требуют обязательной регистрации в органах котлонадзора.

# Гарантии изготовителя

Гарантийный срок работы котла изготовленного по ГОСТ 20548, ТУ 4931-007-82749029-2007, составляет 30 месяцев со дня продажи через розничную сеть, а для внерыночного потребления - 24 мес. со дня получения потребителем.

Гарантийный срок котла, изготовленного по ГОСТ 30735-2001, ТУ 4931-008-82749029-2007, составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня продажи.

В случае обнаружения дефектов производственного характера и при выходе из строя котла по вине завода-изготовителя изготовитель производит замену недоброкачественных деталей, узлов или ремонт безвозмездно.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безотказной работы котла покупатель должен вызвать специалиста уполномоченного сервисного центра для освидетельствования правильности монтажа котла. Для вызова специалиста необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр. Если место работы котла находится за пределами 100 км от места нахождения уполномоченного центра, покупатель оплачивает стоимость транспортных издержек. При обнаружении нарушений монтажа котла или условий его работы специалистом уполномоченного сервисного центра даются рекомендации по устранению нарушений в акте приёмки котла в эксплуатацию. Повторный вызов специалиста оплачивается покупателем.

Условия вступления в силу гарантийных обязательств:

Приём котла в эксплуатацию должен производиться только с участием специалиста уполномоченного сервисного центра. При эксплуатации котла обязательно проведение ежегодного технического обслуживания. Работы по ежегодному техническому обслуживанию могут производиться только работниками специализированной организации, имеющей соответствующие документы на проведение данного вида работ.

Гарантия не распространяется, если:

- не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств;

- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация котла производились с нарушением инструкции по монтажу и эксплуатации отопительных котлов КВр-К серии “Теплотрон”, требованиям настоящего паспорта, а также действующих строительных норм и правил;

- отопительный котёл использовался не по назначению;

- параметры в гидравлической, электрической, топливопитающей сетях не соответствуют техническим характеристикам котла.

Гарантии не распространяются на материалы, являющиеся расходными, а именно:  чугунное литьё (дверцы, колосниковые решётки, отбойники), металлические дверцы и крышка котла (дверцы, отражатели, уплотнительные шнуры).

Список уполномоченных сервисных центров:

- г. Новокузнецк, Кемеровская область: ООО ТД «Рустеплосистемы»,  тел/факс: (3843) 99-11-15, тел. 99-11-16.

- г. Абакан, республика Хакасия: ИП Немкова А.А., тел.: (3902) 35-88-25

- г. Владимир, Владимирская область: ООО «Леонтек-М», тел.: (4922)53-12-73

- г. Иркутск, Иркутская область: ООО «Теплотрон»,  тел.: (3952) 33-29-63

- г. Красноярск, Красноярский край: ООО «КрасПром», тел.: (391)282-96-50

- г. Красноярск, Красноярский край: ИП Наседкин В.Н., тел.: (391)276-06-95

- г. Кызыл, Республика Тыва: ООО «Услуги ВИС», тел.: 8-913-353-50-02

- г. Первоуральск, Свердловская область: ООО «Торговая компания ВОК», тел.: (3439)22-89-74

- г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область: ЗАО «Тепло Плюс», тел.: (4242) 77-16-55

- г. Томск, Томская область: ООО «Акварис», тел.: (3822) 22-28-48

Единая справочная служба: 8-800-500-250-1

(звонок бесплатный)

ДАТА ПРОДАЖИ ___________________20___г.

# РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: